**期末实验室安全环保大检查问题隐患表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单 位** | **地 点** | **主要问题隐患描述** | **整改要求** |
| 资生院 | 生物楼 | 106#插线板混接，连接过多电器；实验室物品摆放混乱，塑料桶、家用家具等四处摆放；存大桶未知液体，未盖盖子、未贴标签。 | 1.插线板禁止混接；2.清理实验室，整齐规范摆放实验室各类用品；3.清理实验试剂，并粘贴标签。 |
| 地信院 | 地学楼 | 1.灭火器摆放不规范；2.225#物品摆放比较杂乱，储存部分废弃锂电池。 | 1.规范摆放灭火器；2.规范摆放实验室仪器设备，关注废弃锂电池存管条件。 |
| 能源院 | 老物理楼 | 二楼楼道摆放桌子。 | 清理楼道，保持通道畅通。 |
| 能源动力实验室燃料燃烧实验室 | 使用汽油等易燃品，未配备有效灭火用品。 | 实验室增配灭火沙。 |
| 资安院 | 采矿楼 | 109#岩石剪切流变仪地面洞口用小块木板覆盖，脚踩可往上翘。 | 采用更安全的材料覆盖地面洞口，消除安全隐患。 |
| 材料院 | 小白楼 | 1.门厅停放自行车，楼道口摆放杂物，堵塞消防通道；2.门厅摆放的灭火器未更新；3.208#杂物多、乱，使用电烤炉，小型气体钢瓶未固定，且摆放在学习室；4.侧门院子（靠第一附小方向）摆放大量杂物。 | 1.门厅禁止摆放自行车，清理楼道口，保持消防通道畅通，更新门厅灭火器；2.清理实验室，妥善摆放气体钢瓶，禁止使用电烤炉等明火加热设备；3.清理侧门院子杂物。 |
| 航空院 | 升华楼后栋 | 1.实验室摆放折叠床，存在学生在实验室睡觉的现象；2.部分实验室漏水。 | 1.实验室禁止睡觉；2.向相关部门提交报告，进行维修整治。 |
| 南校区二教 | 1.实验室卫生条件差；2.规章制度未上墙；3.实验室未锁门。 | 1.清理杂物，保持环境卫生；2.规章制度上墙；3.注意实验室防火防盗。 |
| 第一附中 | 教学楼 | 1.化学实验室卫生情况差；2.部分排气扇线路悬挂在窗口；3.滴瓶胶头滴管老化，部分滴瓶未贴标签。 | 1.清理化学实验室卫生；2.重新布置排气扇线路；3.更换滴瓶胶头滴管，各类试剂粘贴标签。 |
| 建艺院 | 艺术楼 | 1.部分实验室卫生情况差；2.创业楼一楼模型室材料存放区域未与操作区域分离。 | 1.清理实验室，保持环境卫生；2.按功能合理布局实验室。 |
| 交通院 | 内燃机实验室二综、交通楼 | 1.内燃机实验室卫生情况差；2.部分实验室试验区与学习区混杂。 | 1.清理实验室，保持环境卫生；2.按功能合理布局实验室。 |
| 信网中心 | 综合实验楼 | 部分实验室漏水。 | 向相关部门申报维修整治。 |
| 机电院 | 机电楼 | 1.D座废旧桌椅堆放在消防通道；2.D座510#、512#外墙渗水。 | 1.清理废旧桌椅，保持消防通道畅通；2.向相关部门申报维修整治。 |
| 轻合金研究院 | 实验基地 | 1.气瓶未固定；2.无安全标识。 | 1.固定气瓶；2.配置安全标识，完善安全防护设施。 |
| 信息院 | 综合实验楼 | 1.废旧桌椅堆放在消防通道；2.315#、319#实验室屋顶漏水，有漏电危险。 | 1.清理废旧桌椅，保持消防通道畅通；2.向相关部门申报维修整治。 |
| 民主楼 | 一楼左侧主过道上摆放拟报废设备，堵塞通道。 | 清理拟报废设备，保持消防通道畅通。 |
| 文新院 | 南校区一教 | 1.实验室有杂物；2.实验室屋顶漏水。 | 1.清理杂物，保持通道畅通；2.向相关部门申报维修整治。 |
| 法学院 | 南校区一教 | 1.实验室外过道有杂物；2.四楼屋顶渗水；3.119#有做饭现象；4.专利信息实验室红外探头损坏。 | 1.清理过道杂物，保持消防通道畅通；2.向相关部门申报维修整治；3.全面清理119#；4.及时修复安防设施。 |
| 马克思主义学院 | 南校区三教 | 1.屋顶渗水，外墙渗水；2.608#未关电源。 | 向相关部门申报维修整治。 |
| 公管院 | 升华楼后栋 | 1.803#计算机统计学实验室部分电线裸露；2.814#门被计算机堵塞。 | 1.及时处理实验室裸露电线；2.保持消防通道畅通。 |
| 大数据院 | 升华楼 | 部分实验室有杂物。 | 保持环境整洁卫生。 |
| 商学院 | 商学楼 | 三楼走道上摆放设备。 | 保持走道畅通。 |
| 化工院 | 理学楼 | 1.410#气体钢瓶未固定；2.412#卫生状况较差，试剂桶上未贴标签；3.414#木质药品柜内潮湿，柜内酸碱各类药品分开存放，但柜子本身并无隔离效用，且不耐酸碱腐蚀；4.420#三桶三氯乙烷未贴标签。 | 1.固定气体钢瓶；2.保持环境卫生；3.试剂瓶与试剂桶须粘贴规范化标签；4.酸碱类药品须存放于耐酸碱药品柜中。 |
| 粉冶院 | 783楼 | 二楼实验室脏乱杂，化学药品未存放于药品柜，气体钢瓶与电炉距离过近。 | 1.及时清理杂物与废旧仪器设备，保持环境卫生； 2.固定钢瓶，规范化学品及仪器设备存放。 |
| 国家重点实验室 | 414#未安装摄像头，未安装防盗门，门锁损坏未修复。 | 1.化学品存放室需安装摄像头2.及时更换门、锁。 |
| 基础医学院 | 湘雅新校区后栋五楼 | 564#、565#天花板漏水。 | 向相关部门申报维修整治。 |
| 病理楼 | 配电间存放废纸箱。 | 清理配电间内杂物。 |
| 湘雅老校区肿瘤研究所 | 1.422#培养箱用插线板老化；2.走廊一个摄像头损坏悬吊在空中。 | 1.更换上述插线板；2.固定上述摄像头。 |
| 湘雅老校区二教五楼东头 | 待报废试剂空瓶和废弃试剂混合摆放在桌面上。 | 严格按实验室废弃物种类分类，并做好包装和保管工作。 |
| 湘雅老校区二教四楼 | 1.421#学生使用电加热烤火设备；2.421#物品摆放杂乱。 | 严格依据学校规定管理个人电加热取暖设备，整理实验室内物品，及时清理杂物。 |
| 生科院 | 湘雅老校区分子生物研究所 | 114#插线板放在易燃泡沫箱上面。 | 将泡沫箱替换为不易燃物品如砖石等。 |
| 湘雅新校区后栋 | 生物化学系暗室内有插线板紧靠水池摆放。 | 在暗室内从新布置电线使插线板远离水池。 |
| 公卫院 | 公卫院楼 | 1.劳动保护实验室杂物间冰柜使用多个插线板串联接电；2.走廊有成堆垃圾未清理。 | 1.靠墙面走单根电源线；2.及时清理走廊垃圾。 |
| 药学院 | 湘雅新校区后栋四楼 | 465#门外开关面板被拆除，电线裸露。 | 封闭裸露的电线。 |